## New_반출입기 시나리오
삼익 THK / 반출입기 시나리오
작업구분 | Work No. | Work Name | Des-No. | Description | Simple Image | From | To | Result Description | 비고 | Subject With MC Flow | 질문사항
1. 공병반출 | 1-1 | 의뢰접수 | 1-1-1 | 의뢰 접수 |  | AIMS / AIMS Ctrl. | DB Server | AIMS Ctrl에서 프로젝트No, 의뢰자, 시료수량등의 의뢰에대한 정보를 DB에 저장한다 | 해당트리거가 있어야 의뢰를 진행한다.
|  |  | 1-1-2 | 설비상태확인 |  | Dispatcher | 반출입기 Ctrl. | 반출입기 설비에 의뢰를 지시하기전 반출입기의 준비상태를 확인한다. |  | 101 ReqStatusOfInOutBotEqp 반출입기 설비상태를 요청한다. - Sync / LIMS -> EQP | ok
|  |  | 1-1-3 | 의뢰 하달 |  | DB Server / Dispatcher | 반출입기 Ctrl. | Dispatcher에서 DB에 있는 프로젝트No, 의뢰자, 시료수량등의 정보를 전달하고 반출입기에 공병반출 지시 | 공병이 부족한경우 의뢰자에게 알리고 대기한다. | 111 JobReqExportJobOfInOutBotEQP LIMS에서 반출입기로 Job을 하달 - 반드시 Sync | 맵정보 공란
|  |  | 1-1-4 | 공병 바코드부 이송 | 반출입기 내부동작 | - | 반출입기 | 공병을 바코드부로 이송시킨다
|  |  | 1-1-5 | 공병 바코드 리딩 |  | 반출입기 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 공병의 바코드를 리딩한다
|  |  | 1-1-6 | 스티커 부착 |  | - | 반출입기 | 공병에 스티커를 부착한다. | 공병 배출을 준비한다 공병 타워에서 대기 | 112 RptEndJobOfInOutBotEQP 반출입기에서 Job 종료를 보고 - 반드시 Sync / 상위요청 없이 종료시점에 보고 | 공병 준비, 라벨 부착 있음 맵정보공란
| 1-2 | 공병반출 | 1-2-1 | 의뢰 비밀번호 입력 |  | 의뢰자 | 반출입기 | 반줄입기에 의뢰 비밀번호를 입력하고 공병반출을 진행할 것인지를 선택한다. |  | 133 RptExportEmptyBOTToU2PortStartInOutBotEQP 반출입기에서 U2포트로 공병배출 시작을 보고 - Sync 198.GetMemberOfBottlePack 의뢰수량에 대한 정보를 모두 불러온다 | 암호임력 확인 부분으로 처리 맵정보 공란
|  |  | 1-2-2 | 공병배출 / 반복 |  | - | 반출입기 | 의뢰받은 수량만큼 반복한다. | 리딩한 바코드 정보를 상위에 보고 여러병인경우 해당 동작을 반복한다. | 131 RptSingleExportEmptyBOTToU2PortBarcodeInOutBotEQP 반출입기에서 U2포트로 배출하는 공병의 바코드 정보를 LIMS로 보고 / 개별 - Sync 132 RptMultiExportEmptyBOTToU2PortBarcodeInOutBotEQP 반출입기에서 U2포트로 배출하는 공병의 바코드 정보를 LIMS로 보고 / 전체 - Sync | 공병 개별 바코드, 완료정보 보고 맵정보 공란
|  |  | 1-2-3 | 공병배출 보고 |  | - | DB Server / Dispatcher | 반출된 공병의 바코드정보를 상위에보고 의뢰서와 연동하여 Recipe를 매칭한다. | 상위에서 처리한다
|  |  | 1-2-4 | 공병배출 완료 |  | 반출입기 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 공병반출 Work의 완료를 보고한다. |  | 134 RptExportEmptyBOTToU2PortEndInOutBotEQP 반출입기에서 U2포트로 공병배출 종료를 보고 - Sync | 설비의 상태를 보거나 배출 종료 비트가 필요해 보임 혹은 의뢰수량을 직접 카운트
1. 공병반출 | Flow Image
2. 시료입고 | 2-1 | 시료제출 | 2-1-1 | 시료 제출 클릭 |  | 의뢰자 | 반출입기 | 의뢰자가 반출입기에 시료제출 버튼을 클릭 | 패스워드 입력부분이다 | 122 RptInputRealBOTTCheckStartInOutBotEQP 반출입기에서 L2 Port로 입고된 시료검수 시작 보고 198.GetMemberOfBottlePack 의뢰수량에 대한 정보를 모두 불러온다 | 암호임력 확인 부분으로 처리 맵정보 공란
|  |  | 2-1-2 | 시료제출부 외부 도어 오픈 |  | - | 반출입기 | 반출입기 시료투입부의 도어를 연다
|  |  | 2-1-3 | 반입 포트에 시료 삽입 |  | 의뢰자 | 반출입기 | 반출입기의 시료투입 포트에 시료를 투입한다.
|  |  | 2-1-4 | 의뢰자의 시료투입 완료 |  | 의뢰자 | 반출입기 | 모든시료를 투입하고 완료 버튼을 클릭 |  | 121 SetUpdateFilledBOTDataFromL2PortInOutBotEQP 반출입기 L2(입고) Port에서 실병 도착완료(LoadComp)메세지 - Sync | 요청 필요
|  |  | 2-1-5 | 시료제출부 외부 도어 클로즈 |  | - | 반출입기 | 반출입기 시료투입부의 도어를 닫는다.
| 2-2 | 시료수령 / 에어링 | 2-2-1 | 제출된 바틀 개수 확인 | 반출입기 내부동작 | - | 반출입기 | 시료투입 포트를 회전하여 투입된 시료의 수를 확인
|  |  | 2-2-2 | Air Blowing 작동 |  | - | 반출입기 | 시료의 외부를 Air Blowing한다.
| 2-3 | 시료입고 완료 | 2-3-2 | 시료 입고 완료 보고 |  | 반출입기 Ctrl. | DB Server / Dispatcher | 시료입고 Work의 완료를 처리한다 | 입고된 시료의 정보를 보고 3. 시료검수를 이어서 실행 | 123 RptInputRealBOTTCheckEndInOutBotEQP 반출입기에서 L2 Port로 입고된 시료검수 정보 보고 | 설비의 상태를 보거나 입고 종료 비트가 필요해 보임 혹은 의뢰수량을 직접 카운트
2. 시료입고 | Flow Image
3. 시료검수 | 3-1 | 시료 검수 준비 | 1-1-1 | 설비상태확인 |  | Dispatcher | 반출입기 Ctrl. | 반출입기 설비에 의뢰를 지시하기전 반출입기의 준비상태를 확인한다. | 장비 내부시퀀스로 2.시료입고에서 이어서 진행하는경우 3-2-1로 진행 | 101 ReqStatusOfInOutBotEqp 반출입기 설비상태를 요청한다. - Sync / LIMS -> EQP | 설비 내부 동작으로 예상 필요없을 가능성 있음
|  |  | 1-1-2 | 의뢰 하달 |  | DB Server / Dispatcher | 반출입기 Ctrl. | Dispatcher에서 DB에 있는 프로젝트No, 의뢰자, 시료수량등의 정보를 전달하고 반출입기에 시료검수 지시 |  | 111 JobReqExportJobOfInOutBotEQP LIMS에서 반출입기로 Job을 하달 - 반드시 Sync | 설비 내부 동작으로 예상 필요없을 가능성 있음
| 3-2 | 시료 검수 | 3-2-1 | 반입 포트 내부 도어 오픈 | 반출입기 내부동작 | - | 반출입기 | 시료투입 포트 -> 반입타워 도어를 연다 | 반출입기 내부동작 | 122 RptInputRealBOTTCheckStartInOutBotEQP 반출입기에서 L2 Port로 입고된 시료검수 시작 보고 | 설비 내부 동작으로 예상 필요없을 가능성 있음
|  |  | 3-2-2 | 시료 바코드 리딩 |  | - | 반출입기 | 시료의 바코드를 리딩한다
|  |  | 3-2-3 | 캡 토크 조절부 이송 |  | - | 반출입기 | 시료를 캡 토크 조절부로 이송
|  |  | 3-2-4 | 캡 토크 조절 완료 |  | - | 반출입기 | 시료의 캡 토크를 조절한다. |  | 123 RptInputRealBOTTCheckEndInOutBotEQP 반출입기에서 L2 Port로 입고된 시료검수 정보 보고 | 캡토크와 바코드를 보고하는 부분 있음 맵정보 공란
|  |  | 3-2-5 | 시료 보관부 이송 |  | - | 반출입기 | 반입타워에 시료를 보관한다. |  | 112 RptEndJobOfInOutBotEQP 반출입기에서 Job 종료를 보고 - 반드시 Sync / 상위요청 없이 종료시점에 보고 | 설비 내부 동작으로 예상 필요없을 가능성 있음
3. 시료검수 | Flow Image
4. 시료운송 | 4-1 | 운송 시작(시료배출) | 4-1-1 | 시료 운송 Work 하달 |  | Dispatcher | 반출입기 Ctrl. | 반출입기 설비에 의뢰를 지시하기전 반출입기의 준비상태를 확인한다. |  | 101 ReqStatusOfInOutBotEqp 반출입기 설비상태를 요청한다. - Sync / LIMS -> EQP | 시나리오에 대응하는 메모리맵이 필요
|  |  | 4-1-2 | Job, SubJob 생성 |  | 반출입기 Ctrl. | 반출입기 | 반출에대한 Job을 생성 및 할당한다. |  | 111 JobReqExportJobOfInOutBotEQP LIMS에서 반출입기로 Job을 하달 - 반드시 Sync | 시나리오에 대응하는 메모리맵이 필요
|  |  | 4-1-3 | 로봇 반출입기 시료 반출 위치 이동 |  | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇을 반출입기 앞으로 이동시킨다. | 협업로봇이 도착하지 않는경우 대기 반출포트로 시료를 보내지 않는다.
| 4-2 | 협업로봇 / 설비 핸드쉐이킹 | 4-2-1 | 설비 앞 도착 |  | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇이 도착하면 설비의 상태르 재확인한다.
|  |  | 4-2-2 | PIO 시그널 확인 |  | MOMA | 반출입기 | 협업로봇 / 반출입기간 PIO통신을하여 각자 설비의 상태를 확인한다. | 안전사양으로 실제 시료의 운송이 가능한지 확인하는 작업이다.
|  |  | 4-2-3 | 시료 반출 도어 오픈 |  | - | 반출입기 | 반출입기의 시료 반출 도어를 연다 |  | 161 ReqFilledBOTLoadReqAtU1PortInOutBotEQPAsAsync 반출입기 U1(출하) Port에서 실병 입고요청(LoadReq)메시지 - Async | 시나리오에 대응하는 메모리맵이 필요
|  |  | 4-2-4 | 시료 반출 포트로 이송 |  | - | 반출입기 | 반입타워의 시료를 반출포트로 이송시킨다 |  | 162 RspFilledBOTLoadCompAtU1PortInOutBotEQPAsAsync 반출입기 U1(출하) Port에서 실병 도착완료(LoadComp)메세지 - Async | 시나리오에 대응하는 메모리맵이 필요
|  |  | 4-2-5 | 로봇 내 보관부로 이송 작업 |  | 반출입기 | MOMA | 반출입기에서 협업로봇으로 시료를 이송시킨다. | 여러 병인경우 4-3-3에서 4-3-5를 반복 협업로봇의 최대 이동 시료수는 12병이다. | 163 RptFilledBOTUnloadReqAtU1PortInOutBotEQPAsAsync 반출입기 U1(출하) Port에서 실병 출하요청(UnloadReq)메시지 - Async 164 RptFilledBOTUnloadCompAtU1PortInOutBotEQPAsAsync 반출입기 U1(출하) Port에서 실병 출하완료(UnloadComp)메세지 - Async | 시나리오에 대응하는 메모리맵이 필요
|  |  | 4-2-6 | 시료 반출 도어 클로즈 | 반출입기 내부동작 | - | 반출입기 | 시료반출이 완료되면 반출 도어를 닫는다.
|  |  | 4-2-7 | 시료정보 보고 |  | MOMA | MOMA Ctrl. or Dispatcher | 시료 바코드 리딩, 안착 포트 위치를 보고 | 안착작업 완료는 MOMA에서 보고한다
|  |  | 4-2-8 | 시료정보 저장 |  | 반출입기, MOMA, 대상장비 Ctrl. | DB Server / Dispatcher | 전달받은 시료의 정보를 DB Server에 전달하고 의뢰자에게 시료이송작업 완료를 보고한다. | Job의 완료는 대상장비로의 이송이 완료된 후 반출입기, MOMA, 대상장비에서 한번에 보고한다 | 112 RptEndJobOfInOutBotEQP 반출입기에서 Job 종료를 보고 - 반드시 Sync / 상위요청 없이 종료시점에 보고 | 시나리오에 대응하는 메모리맵이 필요
4. 시료운송 | Flow Image
5. 공병회수 | 4-1 | 공병회수 시작 | 4-1-1 | 공병 회수 Work 하달 |  | Dispatcher | 반출입기 Ctrl. | 반출입기 설비에 의뢰를 지시하기전 반출입기의 준비상태를 확인한다. |  | 101 ReqStatusOfInOutBotEqp 반출입기 설비상태를 요청한다. - Sync / LIMS -> EQP | 시나리오에 대응하는 메모리맵이 필요
|  |  | 4-1-2 | Job, SubJob 생성 |  | - | 반출입기 Ctrl. | 공병회수에 대한 Job을 생성 및 할당한다. |  | 111 JobReqExportJobOfInOutBotEQP LIMS에서 반출입기로 Job을 하달 - 반드시 Sync | 시나리오에 대응하는 메모리맵이 필요
|  |  | 4-1-3 | 로봇 대상 설비 공병 회수 위치 이동 |  | - | - | 폐기 / 협업로봇의 이송은 생략 | 협업로봇이 반드시 폐기설비를 거처야 공병의 회수가가능하다
| 4-2 | 폐기설비 -> 반출입기 | 4-2-1 | 폐기설비 -> 반출입기 |  | - | - | 폐기 / 협업로봇의 이송은 생략 | 협업로봇이 반드시 폐기설비를 거처야 공병의 회수가가능하다
| 4-3 | 협업로봇 / 설비 핸드쉐이킹 | 4-3-1 | 반출입기로 이송 |  | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇이 반출입기로 이동한다. | 협업로봇이 도착하지 않는경우 대기 공병 투입의 주체는 협업로봇이다.
|  |  | 4-3-2 | 설비 앞 도착 |  | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇이 반출입기로 이동완료
|  |  | 4-3-3 | PIO 시그널 확인 |  | MOMA | 반출입기 | 협업로봇 / 반출입기간 PIO통신을하여 각자 설비의 상태를 확인한다. | 안전사양으로 실제 시료의 운송이 가능한지 확인하는 작업이다. | 151 ReqEmptyBOTLoadReqAtL1PortInOutBotEQPAsAsync 반출입기 L1(입고) Port에 빈병 입고요청메세지 - Async | 시나리오에 대응하는 메모리맵이 필요
|  |  | 4-3-4 | 반출입기 공병 반입 도어 오픈 |  | - | 반출입기 | 반출입기의 공병 투입 도어를 연다 |  | 152 RspEmptyBOTLoadCompAtL1PortInOutBotEQPAsAsync 반출입기 L1(입고) Port에 빈병 도착완료메세지 - Async | 시나리오에 대응하는 메모리맵이 필요
|  |  | 4-3-5 | 반출입기 공병 반입 포트로 이송 작업 |  | MOMA | 반출입기 | 협업로봇에서 반출입기로 공병을 이송 |  | 153 RptEmptyBOTUnloadReqAtL1PortInOutBotEQPAsAsync 반출입기 L1(입고) Port에 빈병 출하요청(UnloadReq)메세지 - Async 154 RptEmptyBOTUnloadCompAtL1PortInOutBotEQPAsAsync 반출입기 공병Zone에 공병을 hole에 내려놓았을때.빈병 입고완료 했을때 - Async | 시나리오에 대응하는 메모리맵이 필요
|  |  | 4-3-6 | 반출입기 공병 보관부로 이송 | 반출입기 내부동작 | - | 반출입기 | 투입된 공병을 반출타워로 이송 | 여러 병인경우 5-3-5에서 5-3-6를 반복 협업로봇의 최대 이동 시료수는 12병이다. | 155 RptEmptyBOTLoadDoneInOutBotEQP LIMS에서 반출입기로 공병 투입 종료를 보고 - Sync | 시나리오에 대응하는 메모리맵이 필요
|  |  | 4-3-7 | 반출입기 공병부 도어 클로즈 |  | - | 반출입기 | 반출입기의 공병 투입 도어를 닫는다.
|  |  | 4-3-8 | 반출입기 공병 보관 작업 완료 | 반출입기 내부동작 | MOMA Ctrl. | Dispatcher | 공병 보관작업 완료를 상위에 보고 | 협업로봇의 보고이다.
| 4-4 | 공병회수 완료 | 4-4-1 | 공병 회수 Work 완료 |  | 반출입기 Ctrl. | Dispatcher | 공병 보관작업 완료를 상위에 보고 | 반출입기 / 협업로봇 모두가 보고한다. | 112 RptEndJobOfInOutBotEQP 반출입기에서 Job 종료를 보고 - 반드시 Sync / 상위요청 없이 종료시점에 보고 | 시나리오에 대응하는 메모리맵이 필요
|  |  | 4-4-2 | 완료 정보 저장 |  | 반출입기 Ctrl. | DB Server / Dispatcher | 완료된 시료의 정보를 DB Server에 전달한다.
5. 공병회수 | Flow Image
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
공병
작업지역
유인지역
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
시료
작업지역
유인지역
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
시료
작업지역
유인지역
수량 카운트 / 토크 확인
바코드리딩
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
시료
작업지역
유인지역
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
공병
작업지역
유인지역
스티커 부착
*****
n개
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
의뢰 트리거링
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
의뢰자의 반출 확인
AIMS
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
반출확인
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
LIMS
완료보고
의뢰접수
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
시료제출
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
시료
*****
n개
시료투입
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
의뢰자의 시료제출 선택
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
시료제출 완료보고
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
시료검수 JOB 하달
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
시료검수 완료보고
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
의뢰 트리거링
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
공병회수 JOB 하달
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
공병투입 완료보고
LIMS
시료반출 완료보고
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
반출입기Ctrl
작업지시
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
LIMS
완료보고
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
시료
*****
n개
시료반출
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
공병
*****
n개
공병투입
*****
n개
*****
n개
*****
n개
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
LIMS
설비상태
DB Server
LIMS
공병정보
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
LIMS
의뢰지시
DB Server
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
작업지역
유인지역
LIMS
공병배출 완료보고
LIMS
공병정보
DB Server
Dispatcher
Job 생성
LIMS
이송완료보고
LIMS
시료정보
DB Server
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
LIMS
공병회수 지령
LIMS
시료정보
DB Server
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
공병
*****
n개
공병배출
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
입고완료
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
LIMS
설비상태
작업지역
유인지역
U_2
L_2
L_1
U_1
LIMS
의뢰지시

## 별첨 1. 반입반출기_DATA
Unit | 트랙번호 | PLC |  |  |  | Unit | 트랙번호 | PLC |  |  |  | Cell Data 정보 |  | TYPE
|  | 메모리타입 | 변경 | 시작주 | 크기 |  |  | 메모리타입 | 변경 | 시작주 | 크기 | 0 | 제품유무 | 0= 없음,1=있음
[12 empty] | 1 | 선입선출 NO.
체결기 |  | ZR | 60100 | 20100 | 100 | 라벨&BCR |  | ZR | 80100 | 40100 | 100 | 2 | 투입시간(일,시) | BCD
반입반출 |  | ZR | 60100 | 20200 | 100 | 반출반입 |  | ZR | 80200 | 40200 | 100 | 3 | 투입시간(분,초) | BCD
[12 empty] | 4 | 취출시간(일,시) | BCD
반입_이송로봇 | 포크#1 | ZR | 61000 | 21000 | 100 | 반출_이송로봇 | 포크#1 | ZR | 81000 | 41000 | 100 | 5 | 취출시간(분,초) | BCD
반입_1타워-1층 | SLOT01 | ZR | 61100 | 21100 | 100 | 반출_1타워-1층 | SLOT01 | ZR | 81100 | 41100 | 100 | 6 | 삭제 | 1= 삭제
| SLOT02 | ZR | 61200 | 21200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 81200 | 41200 | 100 | 7 | 슬롯사용 유/무 | 0= 사용,1=미사용
| SLOT03 | ZR | 61300 | 21300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 81300 | 41300 | 100 | 8 | 투입완료체크 | 0= 미완료,1=완료
| SLOT04 | ZR | 61400 | 21400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 81400 | 41400 | 100 | 9 | 취출완료체크 | 0= 미완료,1=완료
| SLOT05 | ZR | 61500 | 21500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 81500 | 41500 | 100 | 10 | BCR측정확인 | 0= 미완료,1=1차 확인 ,2=2차 확인
| SLOT06 | ZR | 61600 | 21600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 81600 | 41600 | 100 | 11 | 라벨완료 | 0= 미완료,1=완료
| SPARE | ZR | 61700 | 21700 | 100 |  | SPARE | ZR | 81700 | 41700 | 100 | 12 | BCR NG | 0= 정상,1=NG
| SPARE | ZR | 61800 | 21800 | 100 |  | SPARE | ZR | 81800 | 41800 | 100 | 13 | 체결완료 | 0=미완료 ,1=완료
| SPARE | ZR | 61900 | 21900 | 100 |  | SPARE | ZR | 81900 | 41900 | 100 | 14
| SPARE | ZR | 62000 | 22000 | 100 |  | SPARE | ZR | 82000 | 42000 | 100 | 15 | BCR DATA01_[PLC] | ASCII
반입_1타워-2층 | SLOT01 | ZR | 62100 | 22100 | 100 | 반출_1타워-2층 | SLOT01 | ZR | 82100 | 42100 | 100 | 16 | BCR DATA02_[PLC] | ASCII
| SLOT02 | ZR | 62200 | 22200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 82200 | 42200 | 100 | 17 | BCR DATA03_[PLC] | ASCII
| SLOT03 | ZR | 62300 | 22300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 82300 | 42300 | 100 | 18 | BCR DATA04_[PLC] | ASCII
| SLOT04 | ZR | 62400 | 22400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 82400 | 42400 | 100 | 19 | BCR DATA05_[PLC] | ASCII
| SLOT05 | ZR | 62500 | 22500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 82500 | 42500 | 100 | 20 | BCR DATA06_[PLC] | ASCII
| SLOT06 | ZR | 62600 | 22600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 82600 | 42600 | 100 | 21 | BCR DATA07_[PLC] | ASCII
| SPARE | ZR | 62700 | 22700 | 100 |  | SPARE | ZR | 82700 | 42700 | 100 | 22 | BCR DATA08_[PLC] | ASCII
| SPARE | ZR | 62800 | 22800 | 100 |  | SPARE | ZR | 82800 | 42800 | 100 | 23 | BCR DATA09_[PLC] | ASCII
| SPARE | ZR | 62900 | 22900 | 100 |  | SPARE | ZR | 82900 | 42900 | 100 | 24 | BCR DATA10_[PLC] | ASCII
| SPARE | ZR | 63000 | 23000 | 100 |  | SPARE | ZR | 83000 | 43000 | 100 | 25
반입_1타워-3층 | SLOT01 | ZR | 63100 | 23100 | 100 | 반출_1타워-3층 | SLOT01 | ZR | 83100 | 43100 | 100 | 26
| SLOT02 | ZR | 63200 | 23200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 83200 | 43200 | 100 | 27
| SLOT03 | ZR | 63300 | 23300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 83300 | 43300 | 100 | 28
| SLOT04 | ZR | 63400 | 23400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 83400 | 43400 | 100 | 29
| SLOT05 | ZR | 63500 | 23500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 83500 | 43500 | 100 | 30
| SLOT06 | ZR | 63600 | 23600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 83600 | 43600 | 100 | 31
| SPARE | ZR | 63700 | 23700 | 100 |  | SPARE | ZR | 83700 | 43700 | 100 | 32
| SPARE | ZR | 63800 | 23800 | 100 |  | SPARE | ZR | 83800 | 43800 | 100 | 33
| SPARE | ZR | 63900 | 23900 | 100 |  | SPARE | ZR | 83900 | 43900 | 100 | 34
| SPARE | ZR | 64000 | 24000 | 100 |  | SPARE | ZR | 84000 | 44000 | 100 | 35
반입_1타워-4층 | SLOT01 | ZR | 64100 | 24100 | 100 | 반출_1타워-4층 | SLOT01 | ZR | 84100 | 44100 | 100 | 36
| SLOT02 | ZR | 64200 | 24200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 84200 | 44200 | 100 | 37
| SLOT03 | ZR | 64300 | 24300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 84300 | 44300 | 100 | 38
| SLOT04 | ZR | 64400 | 24400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 84400 | 44400 | 100 | 39
| SLOT05 | ZR | 64500 | 24500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 84500 | 44500 | 100 | 40
| SLOT06 | ZR | 64600 | 24600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 84600 | 44600 | 100 | 41
| SPARE | ZR | 64700 | 24700 | 100 |  | SPARE | ZR | 84700 | 44700 | 100 | 42
| SPARE | ZR | 64800 | 24800 | 100 |  | SPARE | ZR | 84800 | 44800 | 100 | 43
| SPARE | ZR | 64900 | 24900 | 100 |  | SPARE | ZR | 84900 | 44900 | 100 | 44
| SPARE | ZR | 65000 | 25000 | 100 |  | SPARE | ZR | 85000 | 45000 | 100 | 45
반입_1타워-5층 | SLOT01 | ZR | 65100 | 25100 | 100 | 반출_1타워-5층 | SLOT01 | ZR | 85100 | 45100 | 100 | 46
| SLOT02 | ZR | 65200 | 25200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 85200 | 45200 | 100 | 47
| SLOT03 | ZR | 65300 | 25300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 85300 | 45300 | 100 | 48
| SLOT04 | ZR | 65400 | 25400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 85400 | 45400 | 100 | 49
| SLOT05 | ZR | 65500 | 25500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 85500 | 45500 | 100 | 50
| SLOT06 | ZR | 65600 | 25600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 85600 | 45600 | 100 | 51
| SPARE | ZR | 65700 | 25700 | 100 |  | SPARE | ZR | 85700 | 45700 | 100 | 52
| SPARE | ZR | 65800 | 25800 | 100 |  | SPARE | ZR | 85800 | 45800 | 100 | 53
| SPARE | ZR | 65900 | 25900 | 100 |  | SPARE | ZR | 85900 | 45900 | 100 | 54
| SPARE | ZR | 66000 | 26000 | 100 |  | SPARE | ZR | 86000 | 46000 | 100 | 55
반입_2타워-1층 | SLOT01 | ZR | 66100 | 26100 | 100 | 반출_2타워-1층 | SLOT01 | ZR | 86100 | 46100 | 100 | 56
| SLOT02 | ZR | 66200 | 26200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 86200 | 46200 | 100 | 57
| SLOT03 | ZR | 66300 | 26300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 86300 | 46300 | 100 | 58
| SLOT04 | ZR | 66400 | 26400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 86400 | 46400 | 100 | 59
| SLOT05 | ZR | 66500 | 26500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 86500 | 46500 | 100 | 60
| SLOT06 | ZR | 66600 | 26600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 86600 | 46600 | 100 | 61
| SPARE | ZR | 66700 | 26700 | 100 |  | SPARE | ZR | 86700 | 46700 | 100 | 62
| SPARE | ZR | 66800 | 26800 | 100 |  | SPARE | ZR | 86800 | 46800 | 100 | 63
| SPARE | ZR | 66900 | 26900 | 100 |  | SPARE | ZR | 86900 | 46900 | 100 | 64
| SPARE | ZR | 67000 | 27000 | 100 |  | SPARE | ZR | 87000 | 47000 | 100 | 65
반입_2타워-2층 | SLOT01 | ZR | 67100 | 27100 | 100 | 반출_2타워-2층 | SLOT01 | ZR | 87100 | 47100 | 100 | 66
| SLOT02 | ZR | 67200 | 27200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 87200 | 47200 | 100 | 67
| SLOT03 | ZR | 67300 | 27300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 87300 | 47300 | 100 | 68
| SLOT04 | ZR | 67400 | 27400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 87400 | 47400 | 100 | 69
| SLOT05 | ZR | 67500 | 27500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 87500 | 47500 | 100 | 70 | 체결토크
| SLOT06 | ZR | 67600 | 27600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 87600 | 47600 | 100 | 71
| SPARE | ZR | 67700 | 27700 | 100 |  | SPARE | ZR | 87700 | 47700 | 100 | 72
| SPARE | ZR | 67800 | 27800 | 100 |  | SPARE | ZR | 87800 | 47800 | 100 | 73
| SPARE | ZR | 67900 | 27900 | 100 |  | SPARE | ZR | 87900 | 47900 | 100 | 74
| SPARE | ZR | 68000 | 28000 | 100 |  | SPARE | ZR | 88000 | 48000 | 100 | 75
반입_2타워-3층 | SLOT01 | ZR | 68100 | 28100 | 100 | 반출_2타워-3층 | SLOT01 | ZR | 88100 | 48100 | 100 | 76
| SLOT02 | ZR | 68200 | 28200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 88200 | 48200 | 100 | 77
| SLOT03 | ZR | 68300 | 28300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 88300 | 48300 | 100 | 78
| SLOT04 | ZR | 68400 | 28400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 88400 | 48400 | 100 | 79
| SLOT05 | ZR | 68500 | 28500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 88500 | 48500 | 100 | 80
| SLOT06 | ZR | 68600 | 28600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 88600 | 48600 | 100 | 81
| SPARE | ZR | 68700 | 28700 | 100 |  | SPARE | ZR | 88700 | 48700 | 100 | 82
| SPARE | ZR | 68800 | 28800 | 100 |  | SPARE | ZR | 88800 | 48800 | 100 | 83
| SPARE | ZR | 68900 | 28900 | 100 |  | SPARE | ZR | 88900 | 48900 | 100 | 84
| SPARE | ZR | 69000 | 29000 | 100 |  | SPARE | ZR | 89000 | 49000 | 100 | 85
반입_2타워-4층 | SLOT01 | ZR | 69100 | 29100 | 100 | 반출_2타워-4층 | SLOT01 | ZR | 89100 | 49100 | 100 | 86
| SLOT02 | ZR | 69200 | 29200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 89200 | 49200 | 100 | 87
| SLOT03 | ZR | 69300 | 29300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 89300 | 49300 | 100 | 88
| SLOT04 | ZR | 69400 | 29400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 89400 | 49400 | 100 | 89
| SLOT05 | ZR | 69500 | 29500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 89500 | 49500 | 100 | 90
| SLOT06 | ZR | 69600 | 29600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 89600 | 49600 | 100 | 91
| SPARE | ZR | 69700 | 29700 | 100 |  | SPARE | ZR | 89700 | 49700 | 100 | 92
| SPARE | ZR | 69800 | 29800 | 100 |  | SPARE | ZR | 89800 | 49800 | 100 | 93
| SPARE | ZR | 69900 | 29900 | 100 |  | SPARE | ZR | 89900 | 49900 | 100 | 94
| SPARE | ZR | 70000 | 30000 | 100 |  | SPARE | ZR | 90000 | 50000 | 100 | 95
반입_2타워-5층 | SLOT01 | ZR | 70100 | 30100 | 100 | 반출_2타워-5층 | SLOT01 | ZR | 90100 | 50100 | 100 | 96
| SLOT02 | ZR | 70200 | 30200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 90200 | 50200 | 100 | 97
| SLOT03 | ZR | 70300 | 30300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 90300 | 50300 | 100 | 98
| SLOT04 | ZR | 70400 | 30400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 90400 | 50400 | 100 | 99
| SLOT05 | ZR | 70500 | 30500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 90500 | 50500 | 100
| SLOT06 | ZR | 70600 | 30600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 90600 | 50600 | 100
| SPARE | ZR | 70700 | 30700 | 100 |  | SPARE | ZR | 90700 | 50700 | 100
| SPARE | ZR | 70800 | 30800 | 100 |  | SPARE | ZR | 90800 | 50800 | 100
| SPARE | ZR | 70900 | 30900 | 100 |  | SPARE | ZR | 90900 | 50900 | 100
| SPARE | ZR | 71000 | 31000 | 100 |  | SPARE | ZR | 91000 | 51000 | 100
반입_3타워-1층 | SLOT01 | ZR | 71100 | 31100 | 100 | 반출_3타워-1층 | SLOT01 | ZR | 91100 | 51100 | 100
| SLOT02 | ZR | 71200 | 31200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 91200 | 51200 | 100
| SLOT03 | ZR | 71300 | 31300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 91300 | 51300 | 100
| SLOT04 | ZR | 71400 | 31400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 91400 | 51400 | 100
| SLOT05 | ZR | 71500 | 31500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 91500 | 51500 | 100
| SLOT06 | ZR | 71600 | 31600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 91600 | 51600 | 100
| SPARE | ZR | 71700 | 31700 | 100 |  | SPARE | ZR | 91700 | 51700 | 100
| SPARE | ZR | 71800 | 31800 | 100 |  | SPARE | ZR | 91800 | 51800 | 100
| SPARE | ZR | 71900 | 31900 | 100 |  | SPARE | ZR | 91900 | 51900 | 100
| SPARE | ZR | 72000 | 32000 | 100 |  | SPARE | ZR | 92000 | 52000 | 100
반입_3타워-2층 | SLOT01 | ZR | 72100 | 32100 | 100 | 반출_3타워-2층 | SLOT01 | ZR | 92100 | 52100 | 100
| SLOT02 | ZR | 72200 | 32200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 92200 | 52200 | 100
| SLOT03 | ZR | 72300 | 32300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 92300 | 52300 | 100
| SLOT04 | ZR | 72400 | 32400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 92400 | 52400 | 100
| SLOT05 | ZR | 72500 | 32500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 92500 | 52500 | 100
| SLOT06 | ZR | 72600 | 32600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 92600 | 52600 | 100
| SPARE | ZR | 72700 | 32700 | 100 |  | SPARE | ZR | 92700 | 52700 | 100
| SPARE | ZR | 72800 | 32800 | 100 |  | SPARE | ZR | 92800 | 52800 | 100
| SPARE | ZR | 72900 | 32900 | 100 |  | SPARE | ZR | 92900 | 52900 | 100
| SPARE | ZR | 73000 | 33000 | 100 |  | SPARE | ZR | 93000 | 53000 | 100
반입_3타워-3층 | SLOT01 | ZR | 73100 | 33100 | 100 | 반출_3타워-3층 | SLOT01 | ZR | 93100 | 53100 | 100
| SLOT02 | ZR | 73200 | 33200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 93200 | 53200 | 100
| SLOT03 | ZR | 73300 | 33300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 93300 | 53300 | 100
| SLOT04 | ZR | 73400 | 33400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 93400 | 53400 | 100
| SLOT05 | ZR | 73500 | 33500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 93500 | 53500 | 100
| SLOT06 | ZR | 73600 | 33600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 93600 | 53600 | 100
| SPARE | ZR | 73700 | 33700 | 100 |  | SPARE | ZR | 93700 | 53700 | 100
| SPARE | ZR | 73800 | 33800 | 100 |  | SPARE | ZR | 93800 | 53800 | 100
| SPARE | ZR | 73900 | 33900 | 100 |  | SPARE | ZR | 93900 | 53900 | 100
| SPARE | ZR | 74000 | 34000 | 100 |  | SPARE | ZR | 94000 | 54000 | 100
반입_3타워-4층 (BCR NG 보관) | SLOT01 | ZR | 74100 | 34100 | 100 | 반출_3타워-4층 (BCR NG 보관)) | SLOT01 | ZR | 94100 | 54100 | 100
| SLOT02 | ZR | 74200 | 34200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 94200 | 54200 | 100
| SLOT03 | ZR | 74300 | 34300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 94300 | 54300 | 100
| SLOT04 | ZR | 74400 | 34400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 94400 | 54400 | 100
| SLOT05 | ZR | 74500 | 34500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 94500 | 54500 | 100
| SLOT06 | ZR | 74600 | 34600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 94600 | 54600 | 100
| SPARE | ZR | 74700 | 34700 | 100 |  | SPARE | ZR | 94700 | 54700 | 100
| SPARE | ZR | 74800 | 34800 | 100 |  | SPARE | ZR | 94800 | 54800 | 100
| SPARE | ZR | 74900 | 34900 | 100 |  | SPARE | ZR | 94900 | 54900 | 100
| SPARE | ZR | 75000 | 35000 | 100 |  | SPARE | ZR | 95000 | 55000 | 100
반입_3타워-5층 (BCR NG 보관) | SLOT01 | ZR | 75100 | 35100 | 100 | 반출_3타워-5층 (BCR NG 보관) | SLOT01 | ZR | 95100 | 55100 | 100
| SLOT02 | ZR | 75200 | 35200 | 100 |  | SLOT02 | ZR | 95200 | 55200 | 100
| SLOT03 | ZR | 75300 | 35300 | 100 |  | SLOT03 | ZR | 95300 | 55300 | 100
| SLOT04 | ZR | 75400 | 35400 | 100 |  | SLOT04 | ZR | 95400 | 55400 | 100
| SLOT05 | ZR | 75500 | 35500 | 100 |  | SLOT05 | ZR | 95500 | 55500 | 100
| SLOT06 | ZR | 75600 | 35600 | 100 |  | SLOT06 | ZR | 95600 | 55600 | 100
| SPARE | ZR | 75700 | 35700 | 100 |  | SPARE | ZR | 95700 | 55700 | 100
| SPARE | ZR | 75800 | 35800 | 100 |  | SPARE | ZR | 95800 | 55800 | 100
| SPARE | ZR | 75900 | 35900 | 100 |  | SPARE | ZR | 95900 | 55900 | 100
| SPARE | ZR | 76000 | 36000 | 100 |  | SPARE | ZR | 96000 | 56000 | 100
15100

## 별첨 2. 반출입기_MCS<->PLC
# 설비 상태
반/출입기 | Communication Check | MCS->PLC | Trigger | Host Comm Check | 0 | 10초 주기로 On, 설비의 ‘MCS Comm Check Confirm’ On 시 Off 설비의 ‘MCS Comm Check Confirm’이 Off 된 상태에서 On 가능, ‘MCS Comm Check Confirm’ On 상태에서 Event 발생 시 Off 시점까지 대기 후 On | Bit | 1Bit | B1000
| Host Communication Check | PLC->MCS | Trigger | Host Comm Check Confirm | 0 | MCS의 ‘MCS Comm Check’ On 시 On하며 Off 시 Off MCS의 ‘MCS Comm Check’가 60초 이내에 On 또는 Off 되지 않을 경우 Event ‘MCS Comm Check Error’을 발생시킴 | Bit | 1Bit | B0
반출기 | Equipment Info | PLC->MCS | Data | Equipment State | 0 | 설비의 현재 상태 값을 실시간으로 Update - 0 : Power Off - 1 : Run - 2 : Wait - 4 : Trouble | I2 | 1Word
|  |  |  | 무인 로봇 공병 PIO 가능 | 0 | 설비의 현재 상태 값을 실시간으로 Update - 0 : 무인 로봇 공병 PIO 불가 - 1 : 무인 로봇 공병 PIO 가능 * 현재 상태를 확인 후 무인 로봇 CALL | I2 | 1Word
|  |  |  | 현재 진행 중 의뢰 번호 | 0 | 현재 진행 중 의뢰 번호 | ASCII | 10Word
|  |  |  | 타워 보관 공병 수량 | 0 | 현재 상태 값을 실시간으로 Update 타워 보관 중인 공병 수량 (라벨 미부착 ) | I4 | 1Word
|  |  |  | 타워 보관 공병 투입 가능수량 | 0 | 현재 상태 값을 실시간으로 Update 타워 빈 수량 ( 공병 보관 가능 수량) | I4 | 1Word
|  |  |  | 타워 보관 외 공병 수량 | 0 | 현재 상태 값을 실시간으로 Update 타워 외 공병 수량 ( 라벨부, 로봇, 무인로봇 투입부 포함 ) | I4 | 1Word
반입기 | Equipment Info |  | Data | Equipment State | 0 | 설비의 현재 상태 값을 실시간으로 Update - 0 : Power Off - 1 : Run - 2 : Wait - 4 : Trouble | I2 | 1Word
|  |  |  | 무인 로봇 실병 PIO 가능 | 0 | 설비의 현재 상태 값을 실시간으로 Update - 0 : 무인 로봇 실병 PIO 불가 - 1 : 무인 로봇 실병 PIO 가능 * 현재 상태를 확인 후 무인 로봇 CALL | I2 | 1Word
|  |  |  | 현재 진행 중 의뢰 번호 | 0 | 현재 진행 중 의뢰 번호 | ASCII | 10Word
|  |  |  | 타워 보관 실병 수량 | 0 | 현재 상태 값을 실시간으로 Update 타워 보관 중인 실병 수량 | I4 | 1Word
|  |  |  | 타워 보관 실병 투입 가능수량 | 0 | 현재 상태 값을 실시간으로 Update 타워 빈 수량 ( 실병 보관 가능 수량) | I4 | 1Word
|  |  |  | 타워 보관 외 공병 수량 | 0 | 현재 상태 값을 실시간으로 Update 타워 외 공병 수량 ( 체결부, 로봇, 무인로봇 배출부 포함 ) | I4 | 1Word
# 반출기 공병 준비
반출기 | 공병 준비 | MCS->PLC | Data | 의뢰 건 공병 준비 수량 | 1 | 의뢰건 공병 준비 수량 | I4 | 1Word
|  |  |  | 의뢰 건 의뢰번호 | 1 | 의뢰건 의뢰번호 | ASCII | 10Word
|  |  | Trigger | 의뢰 준비 Report | 2 | 의뢰건 공병 준비 , 의뢰건 의뢰번호 입력 완료 후 On ,의뢰 준비 Confirm On 시 Off * 의뢰 준비 Report On 되면 1분 이상 의뢰 준비 Confirm On이 안될 경우 Event 처리 필요. | Bit | 1Bit
|  |  | Trigger | 의뢰 준비 완료 Confirm | 5 | 의뢰 준비 완료 Report On 되면 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  | PLC->MCS | Data | 의뢰건 공병 준비 완료 수량 | 0 | 현재 상태 값을 실시간으로 Update 의뢰건 공병 준비 완료 수량 (라벨 부착 후 타워 보관 공병 수량 , 모니터링용 차후 PLC 또는 PC 전원 OFF 시 현재 수량 확인용 ) | I4 | 1Word
|  |  | Trigger | 의뢰 준비 Confirm | 3 | 의뢰 준비 Report On 되면 의뢰건 공병 준비 , 의뢰건 의뢰번호 수집 후 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  |  | Trigger | 의뢰 준비 완료 Report | 4 | 의뢰 준비 공병 한 개가 타워에 안착 완료 시점에 의뢰 준비 완료 Report On 의뢰 준비 완료 Confirm On 시 Off * 의뢰 준비 완료 Report On 되면 1분 이상 의뢰 준비 완료 Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit
# 반출기 공병 준비 라벨 부착 | [5 empty] | # 반출기 공병 라벨 프린트 인쇄 준비 요청
반출기 | 공병 준비 라벨 부착 | MCS->PLC | Trigger | 라벨 프린트 인쇄 정보 준비 Confirm | 2 | 라벨 프린트 인쇄 정보 준비 Report On 되면 프린트 라벨 정보 전달 완료 후 On * 라벨 프린트 인쇄 정보 준비 Report 재요청이 들어올수 있음 , 공병에 라벨이 부착이 안될 경우 재 요청. * 라벨 프린트 부착 완료 Report On 될때 까지는 인쇄 정보는 변경이 되지 말아야 한다 * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit |  | 의뢰 준비 수량 만큼 반복 작업
|  |  | Trigger | 라벨 프린트 부착 완료 Confirm | 4 | 라벨 프린트 부착 완료 Report On 되면 Barcode 정보 수집 후 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  | PLC->MCS | Trigger | 라벨 프린트 인쇄 정보 준비 Report | 1 | 의뢰 준비 공병 라벨부 안착 후 인쇄 정보 준비On,라벨 프린트 인쇄 정보 준비 Confirm On 시 Off * 라벨 프린트 인쇄 정보 준비 Report On 되면 1분 이상 라벨 프린트 인쇄 정보 준비 On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit
|  |  | Data | 라벨 공병 Barcode | 3 | 의뢰 준비 공병 라벨 부착이 완료 시점에 Barcode 정보 Update | ASCII | 10Word
|  |  | Trigger | 라벨 프린트 부착 완료 Report | 3 | 의뢰 준비 공병 라벨 부착이 완료 시점에 Barcode 정보 Update 후 On * 라벨 프린트 부착 완료 Report On 되면 1분 이상 라벨 프린트 부착 완료 Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit
# 반출기 공병 반출 | [5 empty] | # 반출기 공병 라벨 프린트 인쇄 준비 요청
반출기 | 공병 반출 | MCS->PLC | Data | 의뢰자 비밀번호 | 2 | 비밀번호 OK Confirm On 전에 정보 갱신 * 의뢰자 비밀번호 Ok Confirm On 시 PLC 정보 수집 (모니터링용) | ASCII | 1Word
|  |  | Trigger | 의뢰자 비밀번호 Ok Confirm | 2 | 의뢰자 비밀번호 확인 Report On 되면 의뢰 비밀번호 Ok일 경우 의뢰자 비밀번호 정보 갱신 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  |  | Trigger | 의뢰자 비밀번호 Ng Confirm | 2 | 의뢰자 비밀번호 확인 Report On 되면 의뢰 비밀번호 Ng일 경우 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  |  | Trigger | 공병 반출 Confirm | 4 | 공병 반출 Report On 되면 Barcode 정보 수집 후 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit |  | 의뢰 반출 수량 만큼 반복 작업
|  | PLC->MCS | Data | 의뢰자 비밀번호 | 1 | 의뢰자 비밀번호 입력 * 의뢰자 비밀번호 Ok,Ng Confirm On ,Event 처리 시 초기화 | ASCII | 1Word
|  |  | Trigger | 의뢰자 비밀번호 확인 Report | 1 | 의뢰자 비밀번호 정보 입력 후 On,라의뢰자 비밀번호 Ok,Ng Confirm On 시 Off * 의뢰자 비밀번호 확인 Report On 되면 1분 이상 의뢰자 비밀번호 Ok,Ng Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit
|  |  | Data | 의뢰 공병 반출 Barcode | 3 | 의뢰 공병 반출 완료 시점에 Barcode 정보 Update | ASCII | 10Word |  | 의뢰 반출 수량 만큼 반복 작업
|  |  | Trigger | 공병 반출 Report | 3 | 의뢰 공병 반출 완료 시점에 Barcode 정보 Update 후 On * 공병 반출 Report On 되면 1분 이상 의뢰 공병 반출 Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit
# 반입기 시료 반입 | [5 empty] | # 반출기 공병 라벨 프린트 인쇄 준비 요청
반입기 | 시료 반입 | MCS->PLC | Data | 의뢰자 비밀번호 | 2 | 비밀번호 OK Confirm On 전에 정보 갱신 * 의뢰자 비밀번호 Ok Confirm On 시 PLC 정보 수집 (모니터링용) | ASCII | 1Word
|  |  | Data | 의뢰 실병 투입 수량 | 2 | 비밀번호 OK Confirm On 전에 정보 갱신 * 의뢰자 비밀번호 Ok Confirm On 시 PLC 실병 반입 수량 Check 용 | I4 | 1Word
|  |  | Trigger | 의뢰자 비밀번호 Ok Confirm | 2 | 의뢰자 비밀번호 확인 Report On 되면 의뢰 비밀번호 Ok일 경우 의뢰자 비밀번호 정보 갱신 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  |  | Trigger | 의뢰자 비밀번호 Ng Confirm | 2 | 의뢰자 비밀번호 확인 Report On 되면 의뢰 비밀번호 Ng일 경우 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  |  | Trigger | 실병 반입 Confirm | 4 | 라벨 프린트 부착 완료 Report On 되면 Barcode 정보 수집 후 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit |  | 의뢰 반입 수량 만큼 반복 작업
|  | PLC->MCS | Data | 의뢰자 비밀번호 | 1 | 의뢰자 비밀번호 입력 * 의뢰자 비밀번호 Ok,Ng Confirm On ,Event 처리 시 초기화 | ASCII | 1Word
|  |  | Trigger | 의뢰자 비밀번호 확인 Report | 1 | 의뢰자 비밀번호 정보 입력 후 On,라의뢰자 비밀번호 Ok,Ng Confirm On 시 Off * 의뢰자 비밀번호 확인 Report On 되면 1분 이상 의뢰자 비밀번호 Ok,Ng Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit
|  |  | Data | 의뢰 실병 반출 Barcode | 3 | 의뢰 실병 한 개가 타워에 안착 완료 시점에 Barcode 정보 Update | ASCII | 10Word
|  |  | Trigger | 실병 반입 Report | 3 | 의뢰 실병 한 개가 타워에 안착 완료 시점에 의뢰 반입 완료 Report On Barcode 정보 Update 후 On * 공병 반출 Report On 되면 1분 이상 의뢰 공병 반출 Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit |  | 의뢰 반입 수량 만큼 반복 작업
# 반입기 시료 반입 Cap torque Check | [5 empty] | # 반출기 공병 라벨 프린트 인쇄 준비 요청
반입기 | 시료 반입 Cap torque | MCS->PLC | Trigger | Cap torque 완료 Confirm | 2 | Cap torque 완료 Report 되면 Cap torque 정보 수집 후 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit
|  | PLC->MCS | Data | Cap torque 정보 | 1 | Cap torque 완료 시점에 Cap torque 정보 Update | I4 | 1Word |  | 수집 정보 단위 999.9 [N/m]
|  |  | Data | Cap torque Barcode 정보 | 1 | Cap torque 완료 시점에 Barcode 정보 Update | ASCII | 10Word
|  |  | Trigger | Cap torque 완료 Report | 1 | Cap torque 완료 시점에 Cap torque, Barcode 정보 Update 후 On * Cap torque 완료 Report 되면 1분 이상 Cap torque 완료 Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit
# 반입기 시료 반출 (무인 로봇 PIO) | [5 empty] | # 반출기 공병 라벨 프린트 인쇄 준비 요청
반입기 | 시료 반출 | MCS->PLC | Data | 실병 반출 Barcode 정보 | 1 | 무인로봇 PIO 시점에 Cap torque 정보 Update | ASCII | 10Word | ZR363100
|  |  | Trigger | 실병 반출 Barcode Report | 1 | 무인로봇 PIO 시점에 Cap torque 정보 Update 정보 Update 후 On * 실병 반출 Barcode ReportOn 되면 1분 이상 실병 반출 Barcode Confirm On이 안될 경우 Event 처리 필요. | Bit | 1Bit | B1023
|  |  | Trigger | 실병 반출 Confirm | 4 | 실병 반입 Report Report On 확인 후 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit | B1024 | 의뢰 반출 수량 만큼 반복 작업
|  | PLC->MCS | Trigger | 실병 반출 Barcode Confirm | 2 | 실병 반출 Barcode Report 되면 실병 반출 Barcode 정보 수집 후 On * On 500ms 유지 후 Off | Bit | 1Bit | B23
|  |  | Trigger | 실병 반입 Report | 3 | 무인로봇 PIO 중 반출 완료 시점 실병 반입 Report On *실병 반입 Report 되면 1분 이상 실병 반출 Confirm On이 안될 경우 Event 처리 | Bit | 1Bit | B24 | 의뢰 반출 수량 만큼 반복 작업

## OLD_반출입기 시나리오 (hidden)
삼익 THK / 반출입기 시나리오
작업구분 | Work No. | 작업명 | Des-No. | Description | From | To | Result Description | 비고 | 질문사항 | 도식화 이미지
[8 empty] | 공통 질문사항 | 1. 메모리맵에 주소가 명시되어있지 않음 -> 240605전달받은 Memory_Map__240419_R3 문서의 MCS <-> 반출입기 2. 필요한경우 장비의 시퀀스 / 데이터 변경이 가능한지 3. 장비사양서의 상세 시나리오 반출이 가능한지 / 필요한경우 메모리맵의 변경이 가능한지
1. 공병반출 | 1-1 | 의뢰접수 | 1-1-1 | 의뢰 접수 | AIMS / 의뢰자 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 프로젝트No, 의뢰자, 시료수량등의 정보를 전달하고 반출입기에 공병반출 지시 |  | 상위에서 반출입기로 데이터를 전송할 메모리맵
| 1-2 | 공병반출 | 1-2-1 | 의뢰 비밀번호 입력 | 의뢰자 | 반출입기 | 반줄입기에 의뢰 비밀번호를 입력하고 공병반출을 진행할 것인지를 선택한다.
|  |  | 1-2-2 | 공병 바코드부 이송 | - | 반출입기 | 공병을 바코드부로 이송시킨다 | 공병이 부족한경우 대기한다.
|  |  | 1-2-3 | 공병 바코드 리딩 | 반출입기 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 공병의 바코드를 리딩한다 | 리딩한 바코드 정보를 상위에 보고 | 리딩 신호완료와 읽은 바코드의 정보를가진 메모리맵
|  |  | 1-2-4 | 스티커 부착 | - | 반출입기 | 공병에 스티커를 부착한다.
|  |  | 1-2-5 | 공병배출 / 반복 | - | 반출입기 | 의뢰받은 수량만큼 반복한다. | 1-2-2에서 1-2-5를 반복한다.
|  |  | 1-2-6 | 공병배출 완료 | 반출입기 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 공병반출 Work의 완료를 보고한다. |  | 공병 반출 완료 신호에 대한 메모리맵
2. 시료입고 | 2-1 | 시료제출 | 2-1-1 | 시료 제출 클릭 | 의뢰자 | 반출입기 | 의뢰자가 반출입기에 시료제출 버튼을 클릭
|  |  | 2-1-2 | 시료제출부 외부 도어 오픈 | - | 반출입기 | 반출입기 시료투입부의 도어를 연다
|  |  | 2-1-3 | 반입 포트에 시료 삽입 | 의뢰자 | 반출입기 | 반출입기의 시료투입 포트에 시료를 투입한다.
|  |  | 2-1-4 | 의뢰자의 시료투입 완료 | 의뢰자 | 반출입기 | 모든시료를 투입하고 완료 버튼을 클릭
|  |  | 2-1-5 | 시료제출부 외부 도어 클로즈 | - | 반출입기 | 반출입기 시료투입부의 도어를 닫는다.
| 2-2 | 시료수령 / 에어링 | 2-2-1 | 제출된 바틀 개수 확인 | - | 반출입기 | 시료투입 포트를 회전하여 투입된 시료의 수를 확인
|  |  | 2-2-2 | Air Blowing 작동 | - | 반출입기 | 시료의 외부를 Air Blowing한다.
| 2-3 | 시료입고 완료 | 2-3-1 | 시료 입고 완료 팝업 확인 | - | 반출입기 | 시료 입고 완료 팝업을 발생하고 상위에 보고한다. |  | 상위에 보고하는 데이터의 종류 / 메모리맵
3. 시료검수 | 3-1 | 시료 검수 | 3-1-1 | 시료 검수 Job 하달 | 반출입기 Ctrl. | 반출입기 | 입고된 시료의 검수 지령을 받는다. |  | Job하달시 받는 정보의 종류
|  |  | 3-1-2 | 반입 포트 내부 도어 오픈 | - | 반출입기 | 시료투입 포트 -> 반입타워 도어를 연다
|  |  | 3-1-3 | 시료 바코드 리딩 | - | 반출입기 | 시료의 바코드를 리딩한다 | 시료의 바코드를 상위에 보고한다.
|  |  | 3-1-4 | 캡 토크 조절부 이송 | - | 반출입기 | 시료를 캡 토크 조절부로 이송
|  |  | 3-1-5 | 캡 토크 조절 완료 | 반출입기 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 시료의 캡 토크를 조절한다. | 캡의 토크를 상위에 보고한다.
|  |  | 3-1-6 | 시료 보관부 이송 | - | 반출입기 | 반입타워에 시료를 보관한다.
|  |  | 3-1-7 | 시료 보관 위치 저장 | 반출입기 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | 보관된 시료에대한 입고 정보를 상위에 보고 | 바코드, 캡토크, 보관위치 | 상위에 보고하는 데이터의 메모리맵
4. 시료운송 | 4-1 | 운송 준비(시료배출) | 4-1-1 | 의뢰자의 작업 시작 명령 | 의뢰자 | LIMS | 의뢰자가 분석시작을 선택한다. |  | 분석시작시 받는 데이터의 종류 / 메모리맵
| 4-2 | 운송 시작(시료배출) | 4-2-1 | 시료 운송 Work 하달 | Dispatcher | 반출입기 Ctrl. | 반출입기에 시료 반출을 지령한다.
|  |  | 4-2-2 | Job, SubJob 생성 | 반출입기 Ctrl. | 반출입기 | 반출에대한 Job을 생성 및 할당한다. |  | Job하달시 받는 정보의 종류
|  |  | 4-2-3 | 로봇 반출입기 시료 반출 위치 이동 | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇을 반출입기 앞으로 이동시킨다. | 협업로봇이 도착하지 않는경우 대기 반출포트로 시료를 보내지 않는다.
| 4-3 | 협업로봇 / 설비 핸드쉐이킹 | 4-3-1 | 설비 앞 도착 | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇이 도착하면 설비의 상태르 재확인한다.
|  |  | 4-3-2 | PIO 시그널 확인 | MOMA | 반출입기 | 협업로봇 / 반출입기간 PIO통신을하여 각자 설비의 상태를 확인한다. | 안전사양으로 실제 시료의 운송이 가능한지 확인하는 작업이다.
|  |  | 4-3-3 | 시료 반출 도어 오픈 | - | 반출입기 | 반출입기의 시료 반출 도어를 연다
|  |  | 4-3-4 | 시료 반출 포트로 이송 | - | 반출입기 | 반입타워의 시료를 반출포트로 이송시킨다
|  |  | 4-3-5 | 로봇 내 보관부로 이송 작업 | 반출입기 | MOMA | 반출입기에서 협업로봇으로 시료를 이송시킨다. | 여러 병인경우 4-3-3에서 4-3-5를 반복 협업로봇의 최대 이동 시료수는 12병이다.
|  |  | 4-3-6 | 시료 반출 도어 클로즈 | - | 반출입기 | 시료반출이 완료되면 반출 도어를 닫는다.
5. 공병회수 | 4-1 | 공병회수 시작 | 4-1-1 | 세정 완료 건 공병 회수 Work 하달 | Dispatcher | 반출입기 Ctrl. | 의뢰자가 작업 완료된 공병의 회수를 선택
|  |  | 4-1-2 | Job, SubJob 생성 | - | 반출입기 Ctrl. | 공병회수에 대한 Job을 생성 및 할당한다. |  | Job하달시 받는 정보의 종류
|  |  | 4-1-3 | 로봇 대상 설비 공병 회수 위치 이동 | - | - | 폐기 / 협업로봇의 이송은 생략 | 협업로봇이 반드시 폐기설비를 거처야 공병의 회수가가능하다
| 4-2 | 폐기설비 -> 반출입기 | 4-2-1 | 폐기설비 -> 반출입기 | - | - | 폐기 / 협업로봇의 이송은 생략 | 협업로봇이 반드시 폐기설비를 거처야 공병의 회수가가능하다
| 4-3 | 협업로봇 / 설비 핸드쉐이킹 | 4-3-1 | 반출입기로 이송 | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇이 반출입기로 이동한다. | 협업로봇이 도착하지 않는경우 대기 공병 투입의 주체는 협업로봇이다.
|  |  | 4-3-2 | 설비 앞 도착 | MOMA Ctrl. | MOMA | 협업로봇이 반출입기로 이동완료
|  |  | 4-3-3 | PIO 시그널 확인 | MOMA | 반출입기 | 협업로봇 / 반출입기간 PIO통신을하여 각자 설비의 상태를 확인한다. | 안전사양으로 실제 시료의 운송이 가능한지 확인하는 작업이다.
|  |  | 4-3-4 | 반출입기 공병 반입 도어 오픈 | - | 반출입기 | 반출입기의 공병 투입 도어를 연다
|  |  | 4-3-5 | 반출입기 공병 반입 포트로 이송 작업 | MOMA | 반출입기 | 협업로봇에서 반출입기로 공병을 이송
|  |  | 4-3-6 | 반출입기 공병 보관부로 이송 | - | 반출입기 | 투입된 공병을 반출타워로 이송 | 여러 병인경우 5-3-5에서 5-3-6를 반복 협업로봇의 최대 이동 시료수는 12병이다.
|  |  | 4-3-7 | 반출입기 공병부 도어 클로즈 | - | 반출입기 | 반출입기의 공병 투입 도어를 닫는다.
|  |  | 4-3-8 | 반출입기 공병 보관 작업 완료 | MOMA Ctrl. | Dispatcher | 공병 보관작업 완료를 상위에 보고 | 협업로봇의 보고이다.
| 4-4 | 공병회수 완료 | 4-4-1 | 공병 회수 Work 완료 | 반출입기 Ctrl. | Dispatcher | 공병 보관작업 완료를 상위에 보고 | 반출입기 / 협업로봇 모두가 보고한다.
|  |  | 4-4-2 | 분석자에게 운송 완료 알림 | 반출입기 Ctrl. or Dispatcher | AIMS / 의뢰자 | 분석자에게 공병회수 완료를 보고 |  | 작업 완료시 보고하는 정보의 종류 / 메모리맵
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
공병
무인지역
유인지역
스티커 부착
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
시료
무인지역
유인지역
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
시료
무인지역
유인지역
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
시료
무인지역
유인지역
수량 카운트 / 토크 확인
바코드리딩
공병 배출 포트
시료 투입 포트
공병 투입 포트
시료 배출 포트
공병
무인지역
유인지역